## HYDRSAV
| ABB |  |  |  | Energieeinsparung eines Pumpenantriebs |  |  |  |  | Password: save
Vergleich von Frequenzumrichter- mit
| hydraulischer Regelung |  | Firma:
Abteilung:
| Anwendg: |  | Bearbeiter:
| Pumpe: |  | Datum:
Kenndaten:
1 | Dichte des Fördermediums (Wasser = 1) |  | D (kg/dm³) | 1 | OK
2 | Nennfördermenge Pumpe (1 l/s = 3,6 m³/h) |  | Qn (m³/h) | 1000 |  | = 278 l/s
3 | Nennförderhöhe der Pumpe |  | Hn (m) | 20
4 | Maximalförderhöhe Pumpe (Fördermenge 0) |  | Hmax (m) | 25 | OK
5 | Statische Förderhöhe des Systems |  | Hst (m) | 5 | OK
6 | Nennwirkungsgrad der Pumpe |  | hp (%) | 82 | OK
8 | Nennleistung des Motors (max. 710 kW) |  | P1 (kW) | 90 | OK | Pi= 68 kW | [10 empty] | AC Drive: |  | Hydraulic Coupling:
9 | Netz- und Motorspannung (400, 500, 690V) |  | U (V) | 690 | OK | (berechnete
10 | Nennwirkungsgrad des Motors |  | hm (%) | 93 | OK | Wellenleistung) | [10 empty] | Corr. factor | Corr. factor | Corr. factor
11 | Nennwirkungsgrad des Umrichters |  | hVSD (%) | 98 | OK | [5 empty] | Flow | H (m) | H (m) | Power (kW) | Power (kW) | Savings | of motor's | of drive's | of motor's | Transmission
12 | Gesamte Betriebszeit pro Jahr |  | Tk (h) | 7000 | OK |  |  |  |  | % | (l/s) | Pump | System | Hydraulic | Speed contrl. | kW | efficiency | efficiency | efficiency | efficiency
13 | Energiebezugspreis (pro kWh) |  | DEM | 0.2 | [6 empty] | 0 | 25 | 5
|  |  | Durchfluß(m³/h) | Zeit (%) | Stunden |  | Savings | Hydraulic | Speed cont. |  | 100 | 24.95 | 5.15
|  |  | 30% 300 | 12 | %= 840 |  | (kWh) | (kWh) | (kWh) |  | 200 | 24.8 | 5.6
14 |  | Betriebszeit bei | 40% 400 | 12 | %= 840 |  | 3472.6172 | 10604.8191 | 7132.202 | 30 | 300 | 24.55 | 6.35 | 12.6248 | 8.4907 | 4.1341 | 0.83477 | 0.98 | 0.97812 | 0.55125
|  | verschiedenen Durchflußraten | 50% 500 | 12 | %= 840 |  | 4245.0599 | 14751.8592 | 10506.7992 | 40 | 400 | 24.2 | 7.4 | 17.5617 | 12.5081 | 5.0536 | 0.87158 | 0.99 | 0.9833 | 0.6125
|  | als Prozentwert der | 60% 600 | 12 | %= 840 |  | 4722.2876 | 19740.5704 | 15018.2828 | 50 | 500 | 23.75 | 8.75 | 23.5007 | 17.8789 | 5.6218 | 0.90125 | 0.99 | 0.98734 | 0.67375
|  | gesamten Betriebszeit | 70% 700 | 12 | %= 840 |  | 4880.5738 | 25723.0649 | 20842.491 | 60 | 600 | 23.2 | 10.4 | 30.6227 | 24.8125 | 5.8102 | 0.92624 | 0.99 | 0.99066 | 0.735
|  |  | 80% 800 | 12 | %= 840 |  | 4869.4345 | 32802.7963 | 27933.3619 | 70 | 700 | 22.55 | 12.35 | 39.0509 | 33.254 | 5.7969 | 0.9479 | 1 | 0.99347 | 0.79625
|  |  | 90% 900 | 12 | %= 840 |  | 4060.8611 | 41052.3882 | 36991.5271 | 80 | 800 | 21.8 | 14.6 | 48.8719 | 44.0375 | 4.8344 | 0.96708 | 1 | 0.99591 | 0.8575
|  |  | 100% 1000 | 16 | %= 1120 |  | 2496.3029 | 50524.156 | 48027.8531 | 90 | 900 | 20.95 | 17.15 | 60.1478 | 57.176 | 2.9718 | 0.98432 | 1 | 0.99807 | 0.91875
15 |  | Die Summe muß 100% sein | Summe | 100 | OK |  | 0 | 81675.4711 | 81675.4711 | 100 | 1000 | 20 | 20 | 72.9245 | 72.9245 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.98
[7 empty] | 28747.137 | 276875.1252 | 248127.9883
Ergebnis der Berechnungen:
16 | Empfohlener Umrichter |  | #NAME?
20 | Berechnete Energie / hydraulisch |  | 276875.1252 | kWh
21 | Berechnete Energie / Umrichter |  | 248127.9883 | kWh
22 | Gesamt Energieeinsparung / Jahr |  | 28747.137 | kWh
23 | Gesamte Energiekosteneinsparung / Jahr |  | 5749.4274 | DEM
24 | Investitionskosten (nach Vorgabe) |  |  | DEM
25 | Direkte Rückzahlungszeit |  | 0 | Years | [6 empty] | StartLine | 47 | Spannungsebene 1 |  |  | Spannungsebene 2 |  |  |  | Spannungsebene 3
[11 empty] | EndLine | 81 | 380/400/415V |  |  | 380/400/415/440/460/480/500V |  |  |  | 525/550/575/600/660/690V
* bis 480 V
26 | Bemerkungen:
[11 empty] | Motor- | Wellen- | Frequenzumrichtertyp |  |  | Frequenzumrichtertyp |  |  |  | Frequenzumrichtertyp
[11 empty] | leistung | leistung
| Copyright by : |  | Keine Gewähr für Richtigkeit der Berechnung |  |  | Datum: |  |  |  |  | 0.75 |  | ACS 143-1K6-3 |  | * | ACS 601-0006-5 |  |  |  | NICHT LIEFERBAR
| ABB Automation Products, Standard Drives, Germany |  |  |  |  | 2026-07-31 13:24 |  |  |  |  | 1.1 |  | ACS 143-2K1-3 |  | * | ACS 601-0006-5 |  |  |  | ACS 601-0009-6
| Originally by ABB Industry OY, Finland |  | Ref. hydrsav.XLS V3.0-3 1999-09-17 |  |  | 46234.5581 |  |  |  |  | 1.5 |  | ACS 143-2K7-3 |  | * | ACS 601-0006-5 |  |  |  | ACS 601-0009-6
[11 empty] | 2.2 |  | ACS 143-4K1-3 |  | * | ACS 601-0006-5 |  |  |  | ACS 601-0009-6
[11 empty] | 3 |  | ACS 401-0004-3 |  | * | ACS 601-0006-5 |  |  |  | ACS 601-0009-6
[11 empty] | 4 |  | ACS 401-0005-3 |  | * | ACS 601-0006-5 |  |  |  | ACS 601-0009-6
[11 empty] | 5.5 |  | ACS 401-0006-3 |  | * | ACS 601-0009-5 |  |  |  | ACS 601-0009-6
[11 empty] | 7.5 |  | ACS 401-0009-3 |  | * | ACS 601-0011-5 |  |  |  | ACS 601-0011-6
[11 empty] | 11 |  | ACS 401-0011-3 |  | * | ACS 601-0016-5 |  |  |  | ACS 601-0016-6
[11 empty] | 15 |  | ACS 401-0016-3 |  | * | ACS 601-0020-5 |  |  |  | ACS 601-0020-6
[11 empty] | 18.5 |  | ACS 401-0020-3 |  | * | ACS 601-0025-5 |  |  |  | ACS 601-0025-6
[11 empty] | 22 |  | ACS 401-0025-3 |  | * | ACS 601-0025-5 |  |  |  | ACS 601-0030-6
[11 empty] | 30 |  | ACS 401-0030-3 |  | * | ACS 601-0030-5 |  |  |  | ACS 601-0040-6
[11 empty] | 37 |  | ACS 401-0041-3 |  | * | ACS 601-0040-5 |  |  |  | ACS 601-0050-6
[11 empty] | 45 |  | ACS 601-0050-3 |  |  | ACS 601-0050-5 |  |  |  | ACS 601-0060-6
[11 empty] | 55 |  | ACS 601-0060-3 |  |  | ACS 601-0060-5 |  |  |  | ACS 601-0070-6
[11 empty] | 60 |  | ACS 601-0070-3 |  |  | ACS 601-0070-5 |  |  |  | ACS 601-0100-6
[11 empty] | 75 |  | ACS 601-0100-3 |  |  | ACS 601-0070-5 |  |  |  | ACS 601-0100-6
[11 empty] | 83 |  | ACS 601-0100-3 |  |  | ACS 601-0100-5 WELLE 83KW |  |  |  | ACS 601-0120-6
[11 empty] | 90 |  | ACS 601-0100-3 |  |  | ACS 601-0120-5 |  |  |  | ACS 601-0120-6
[11 empty] | 100 |  | ACS 601-0120-3 |  |  | ACS 601-0120-5 |  |  |  | ACS 604-0140-6
[11 empty] | 110 |  | ACS 604-0140-3 |  |  | ACS 601-0120-5 |  |  |  | ACS 604-0140-6
[11 empty] | 132 |  | ACS 604-0140-3 |  |  | ACS 601-0140-5 |  |  |  | ACS 604-0170-6
[11 empty] | 160 |  | ACS 604-0170-3 |  |  | ACS 604-0170-5 |  |  |  | ACS 604-0210-6
[11 empty] | 200 |  | ACS 604-0210-3 |  |  | ACS 604-0210-5 |  |  |  | ACS 604-0260-6
[11 empty] | 250 |  | ACS 604-0260-3 |  |  | ACS 604-0260-5 |  |  |  | ACS 604-0320-6
[11 empty] | 265 |  | ACS 604-0320-3 |  |  | ACS 604-0320-5 |  |  |  | ACS 604-0400-6
[11 empty] | 315 |  | ACS 604-0400-3 |  |  | ACS 604-0320-5 |  |  |  | ACS 604-0400-6
[11 empty] | 335 |  | ACS 604-0400-3 |  |  | ACS 604-0400-5 |  |  |  | ACS 604-0490-6
[11 empty] | 400 |  | ACS 604-0400-3 |  |  | ACS 604-0490-5 |  |  |  | ACS 604-0490-6
[11 empty] | 450 |  | ACS 604-0490-3 |  |  | ACS 604-0490-5 |  |  |  | ACS 604-0610-6
[11 empty] | 500 |  | ACS 604-0490-3 |  |  | ACS 604-0610-5 |  |  |  | ACS 607-0610-6 | const. Torque
[11 empty] | 560 |  | ACS 604-0610-3 |  |  | ACS 604-0610-5 |  |  |  | ACS 607-0760-6 | const. Torque
[11 empty] | 630 |  | ACS 607-0760-3 |  | const. Torque | ACS 604-0610-5 |  |  |  | ACS 607-0760-6 | const. Torque
[11 empty] | 710 |  | ACS 607-0930-3 |  | const. Torque | ACS 604-0760-5 |  |  |  | ACS 607-0900-6 | const. Torque
Drucken
Haupt Menü
Graphik