## ONOFFSAV
| ABB |  |  |  | Energieeinsparung eines Pumpenantriebs |  |  | Password: save
Vergleich von Frequenzumrichter- mit
| EIN / AUS - Regelung |  | Firma:
Abteilung:
| Anwendg: |  | Bearbeiter:
| Pumpe: |  | Datum:
Kenndaten:
1 | Dichte des Fördermediums (Wasser = 1) |  | D (kg/dm³) | 1 | OK
2 | Nennfördermenge Pumpe (1 l/s = 3,6 m³/h) |  | Qn (m³/h) | 400 |  | = 111 l/s
3 | Nennförderhöhe der Pumpe |  | Hn (m) | 20
4 | Maximalförderhöhe Pumpe (Fördermenge 0) |  | Hmax (m) | 25 | OK
5 | Statische Förderhöhe des Systems |  | Hst (m) | 5 | OK
6 | Nennwirkungsgrad der Pumpe |  | hp (%) | 82 | OK
8 | Nennleistung des Motors (max. 500kW) |  | P1 (kW) | 30 | OK | Pi = 27 kW | [7 empty] | Corr. factor | Corr. factor
9 | Netz und Motorspannung (400, 500, 690V) |  | U (V) | 400 | OK
10 | Nennwirkungsgrad des Motors |  | hm (%) | 93 | OK | (ber. Leistung) |  | Flow | H (m) | H (m) | Quantity | Power | Energy [kWh] | of motor's | of drive's
11 | Nennwirkungsgrad des Umrichters |  | hVSD (%) | 98 | OK |  | % | m3/h | Pump | System | Qi * hi [m3/y] | RPM control | RPM ctrl | efficiency | efficiency
12 | Gesamte Betriebszeit pro Jahr |  | Tk (h) | 7000 | OK |  |  | 0 | 25 | 5
13 | Energiebezugspreis (pro kWh) |  | DEM | 0.2 |  |  |  | 40 | 24.95 | 5.15
|  |  | Durchfluß(m³/h) | Zeit (%) | Stunden |  |  | 80 | 24.8 | 5.6
14 |  |  | 30% 120 | 0 | %= 0 |  | 30 | 120 | 24.55 | 6.35 | 0 | 3.3963 | 0 | 0.83477 | 0.98
|  | Betriebszeit bei | 40% 160 | 0 | %= 0 |  | 40 | 160 | 24.2 | 7.4 | 0 | 5.0032 | 0 | 0.87158 | 0.99
|  | verschiedenen Durchflußraten | 50% 200 | 0 | %= 0 |  | 50 | 200 | 23.75 | 8.75 | 0 | 7.1516 | 0 | 0.90125 | 0.99
|  | als Prozentwert der | 60% 240 | 0 | %= 0 |  | 60 | 240 | 23.2 | 10.4 | 0 | 9.925 | 0 | 0.92624 | 0.99
|  | gesamten Betriebszeit | 70% 280 | 100 | %= 7000 |  | 70 | 280 | 22.55 | 12.35 | 1960000 | 13.3016 | 93111.2062 | 0.9479 | 1
|  |  | 80% 320 | 0 | %= 0 |  | 80 | 320 | 21.8 | 14.6 | 0 | 17.615 | 0 | 0.96708 | 1
|  |  | 90% 360 | 0 | %= 0 |  | 90 | 360 | 20.95 | 17.15 | 0 | 22.8704 | 0 | 0.98432 | 1
|  |  | 100% 400 | 0 | %= 0 |  | 100 | 400 | 20 | 20 | 0 | 29.1698 | 0 | 1 | 1
15 |  | Die Summe muß 100% sein | Summe | 100 | OK
[10 empty] | Run time quantity [m3/y] | 1960000 | Total energy | 93111.2062
| Ergebnis der Berechnungen: | [6 empty] | ON-OFF Control:
16 | Empfohlener Umrichter |  | #NAME?
17 | Berechneter Leistungsbedarf der Pumpe |  | 26.5854 | kW | [5 empty] | Nom. product of a pump [m3/y] | 2800000
18 | Berechnete Eingangsleistung des Motors |  | 28.5864 | kW | [5 empty] | Duty time -% of a year | 70%
19 | EIN/AUS Betriebszeit in Stunden / Jahr |  | 4900 | Stunden | [5 empty] | Run time hours/year | 4900
20 | Berechnete Energie / EIN/AUS Regelung |  | 140073.433 | kWh | [5 empty] | ON/OFF run time energy [kWh] | 140073.433
21 | Berechnete Energie / Umrichterbetrieb |  | 93111.2062 | kWh
22 | Gesamt Energieeinsparung / Jahr |  | 46962.2267 | kWh | [6 empty] | StartLine | 47 | Spannungsebene 1 |  |  | Spannungsebene 2 | Spannungsebene 3
23 | Gesamte Energiekosteneinsparung / Jahr |  | 9392.4453 | DEM | [6 empty] | EndLine | 81 | 380/400/415V |  |  | 380/400/415/440/460/480/500V | 525/550/575/600/660/690V
24 | Investitionskosten (nach Vorgabe) |  |  | DEM | [8 empty] | * bis 480 V
25 | Direkte Rückzahlungszeit |  | 0 | Jahr(en)
[11 empty] | Motor- | Wellen- | Frequenzumrichtertyp |  |  | Frequenzumrichtertyp | Frequenzumrichtertyp
26 | Bemerkungen: | [9 empty] | leistung | leistung
[11 empty] | 0.75 |  | ACS 143-1K6-3 |  | * | ACS 601-0006-5 | NICHT LIEFERBAR
[11 empty] | 1.1 |  | ACS 143-2K1-3 |  | * | ACS 601-0006-5 | ACS 601-0009-6
| Copyright by : |  | Keine Gewähr für Richtigkeit der Berechnung |  |  | Datum: |  |  |  |  | 1.5 |  | ACS 143-2K7-3 |  | * | ACS 601-0006-5 | ACS 601-0009-6
| ABB Automation Products, Standard Drives, Germany |  |  |  |  | 2026-07-31 13:24 |  |  |  |  | 2.2 |  | ACS 143-4K1-3 |  | * | ACS 601-0006-5 | ACS 601-0009-6
| Originally by ABB Industry OY, Finland |  | Ref. onoffsav.XLS V3.0-3 1999-09-17 |  |  | 46234.558 |  |  |  |  | 3 |  | ACS 401-0004-3 |  | * | ACS 601-0006-5 | ACS 601-0009-6
[11 empty] | 4 |  | ACS 401-0005-3 |  | * | ACS 601-0006-5 | ACS 601-0009-6
[11 empty] | 5.5 |  | ACS 401-0006-3 |  | * | ACS 601-0009-5 | ACS 601-0009-6
[11 empty] | 7.5 |  | ACS 401-0009-3 |  | * | ACS 601-0011-5 | ACS 601-0011-6
[11 empty] | 11 |  | ACS 401-0011-3 |  | * | ACS 601-0016-5 | ACS 601-0016-6
[11 empty] | 15 |  | ACS 401-0016-3 |  | * | ACS 601-0020-5 | ACS 601-0020-6
[11 empty] | 18.5 |  | ACS 401-0020-3 |  | * | ACS 601-0025-5 | ACS 601-0025-6
[11 empty] | 22 |  | ACS 401-0025-3 |  | * | ACS 601-0025-5 | ACS 601-0030-6
[11 empty] | 30 |  | ACS 401-0030-3 |  | * | ACS 601-0030-5 | ACS 601-0040-6
[11 empty] | 37 |  | ACS 401-0041-3 |  | * | ACS 601-0040-5 | ACS 601-0050-6
[11 empty] | 45 |  | ACS 601-0050-3 |  |  | ACS 601-0050-5 | ACS 601-0060-6
[11 empty] | 55 |  | ACS 601-0060-3 |  |  | ACS 601-0060-5 | ACS 601-0070-6
[11 empty] | 60 |  | ACS 601-0070-3 |  |  | ACS 601-0070-5 | ACS 601-0100-6
[11 empty] | 75 |  | ACS 601-0100-3 |  |  | ACS 601-0070-5 | ACS 601-0100-6
[11 empty] | 83 |  | ACS 601-0100-3 |  |  | ACS 601-0100-5 WELLE 83KW | ACS 601-0120-6
[11 empty] | 90 |  | ACS 601-0100-3 |  |  | ACS 601-0120-5 | ACS 601-0120-6
[11 empty] | 100 |  | ACS 601-0120-3 |  |  | ACS 601-0120-5 | ACS 604-0140-6
[11 empty] | 110 |  | ACS 604-0140-3 |  |  | ACS 601-0120-5 | ACS 604-0140-6
[11 empty] | 132 |  | ACS 604-0140-3 |  |  | ACS 601-0140-5 | ACS 604-0170-6
[11 empty] | 160 |  | ACS 604-0170-3 |  |  | ACS 604-0170-5 | ACS 604-0210-6
[11 empty] | 200 |  | ACS 604-0210-3 |  |  | ACS 604-0210-5 | ACS 604-0260-6
[11 empty] | 250 |  | ACS 604-0260-3 |  |  | ACS 604-0260-5 | ACS 604-0320-6
[11 empty] | 265 |  | ACS 604-0320-3 |  |  | ACS 604-0320-5 | ACS 604-0400-6
[11 empty] | 335 |  | ACS 604-0400-3 |  |  | ACS 604-0400-5 | ACS 604-0400-6
[11 empty] | 400 |  | ACS 604-0400-3 |  |  | ACS 604-0490-5 | ACS 604-0490-6
[11 empty] | 450 |  | ACS 604-0490-3 |  |  | ACS 604-0490-5 | ACS 604-0490-6
[11 empty] | 500 |  | ACS 604-0490-3 |  |  | ACS 604-0610-5 | ACS 604-0610-6 | contant torque
[11 empty] | 560 |  | ACS 604-0610-3 |  |  | ACS 604-0610-5 | ACS 607-0760-6 | contant torque
[11 empty] | 630 |  | ACS 607-0760-3 |  | contant torque | ACS 604-0610-5 | ACS 607-0760-6 | contant torque
[11 empty] | 710 |  | ACS 607-0930-3 |  | contant torque | ACS 604-0760-5 | ACS 607-0900-6 | contant torque
Drucken
Haupt Menü