## THROTSAV
| ABB |  |  |  | Energieeinsparung eines Pumpenantriebs |  |  |  |  | Password: none/enter
Vergleich von Frequenzumrichter- mit
| Drosselregelung |  | Firma:
Abteilung:
| Anwendg: |  | Bearbeiter:
| Pumpe: |  | Datum:
Kenndaten:
1 | Dichte des Fördermediums (Wasser = 1) |  | D (kg/dm³) | 1 | OK
2 | Nennfördermenge Pumpe (1 l/s = 3,6 m³/h) |  | Qn (m³/h) | 1000 |  | =278 l/s
3 | Nennförderhöhe der Pumpe |  | Hn (m) | 20
4 | Maximalförderhöhe Pumpe (Fördermenge 0) |  | Hmax (m) | 25 | OK
5 | Statische Förderhöhe des Systems |  | Hst (m) | 5 | OK
6 | Nennwirkungsgrad der Pumpe |  | hp (%) | 82 | OK
7 | Druckabfall über offenem Drosselventil |  | Hv (m) | 3 | OK
8 | Nennleistung des Motors (max. 500kW) |  | P1 (kW) | 90 | OK | Pi = 69 kW |  |  |  |  | Qi | Hpi | Hsi | Pthi | Pvsdi |  | Corr. factor | Corr. factor | Corr. factor
9 | Netz- und Motorspannung (400, 500, 690V) |  | U (V) | 400 | OK | (berechnete |  |  |  |  | = Qn * x% | = Hmax-(Qi/Qn)^2*(Hmax-Hn) | = Hst+(Qi/Qn)^2*(Hn-Hv-Hst) | = D*Qi*Hpi*9810/360*np*kpi*nm | = D*Qi*Hsi*9810/3,6*np*nm*nvsd*kmi*kvsd) |  | kmi | kvsdi | kpi
10 | Nennwirkungsgrad des Motors |  | hm (%) | 93 | OK | Wellenleistung) |  |  |  |  | Flow | H (m) | H (m) | Power (kW) | Power (kW) | Power (kW) | of motor's | of drive's | of pump's
11 | Nennwirkungsgrad des Umrichters |  | hVSD (%) | 98 | OK |  |  |  |  | % | (m3/h) | Pump | System | Throttling | Speed contrl. | Savings | efficiency | efficiency | efficiency
12 | Gesamte Betriebszeit pro Jahr |  | Tk (h) | 7000 | OK | [5 empty] | 0 | 25 | 5
13 | Energiebezugspreis (pro kWh) |  | DEM | 0.2 |  |  | Savings | Throttling | Speed cont. |  | 100 | 24.95 | 5.12
|  |  | Durchfluß(m³/h) | Zeit (%) | Stunden |  | (kWh) | (kWh) | (kWh) |  | 200 | 24.8 | 5.48
|  |  | 30% 300 | 0 | %= 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | 24.55 | 6.08 | 44.5755 | 8.1297 | 36.4458 | 0.83477 | 0.98 | 0.5904
14 |  | Betriebszeit bei | 40% 400 | 0 | %= 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 400 | 24.2 | 6.92 | 47.4089 | 11.6968 | 35.7122 | 0.87158 | 0.99 | 0.7296
|  | verschiedenen Durchflußraten | 50% 500 | 10 | %= 700 |  | 23918.2985 | 35360.7997 | 11442.5012 | 50 | 500 | 23.75 | 8 | 50.5154 | 16.3464 | 34.169 | 0.90125 | 0.99 | 0.84
|  | als Prozentwert der | 60% 600 | 20 | %= 1400 |  | 44430.3148 | 75560.4456 | 31130.1309 | 60 | 600 | 23.2 | 9.32 | 53.9717 | 22.2358 | 31.7359 | 0.92624 | 0.99 | 0.9216
|  | gesamten Betriebszeit | 70% 700 | 20 | %= 1400 |  | 40026.8817 | 81041.0487 | 41014.167 | 70 | 700 | 22.55 | 10.88 | 57.8865 | 29.2958 | 28.5906 | 0.9479 | 1 | 0.9744
|  |  | 80% 800 | 20 | %= 1400 |  | 33840.7419 | 87385.5552 | 53544.8132 | 80 | 800 | 21.8 | 12.68 | 62.4183 | 38.2463 | 24.172 | 0.96708 | 1 | 0.9984
|  |  | 90% 900 | 20 | %= 1400 |  | 26227.4469 | 94932.0141 | 68704.5673 | 90 | 900 | 20.95 | 14.72 | 67.8086 | 49.0747 | 18.7339 | 0.98432 | 1 | 0.9936
|  |  | 100% 1000 | 10 | %= 700 |  | 8720.5581 | 52110.6522 | 43390.094 | 100 | 1000 | 20 | 17 | 74.4438 | 61.9858 | 12.4579 | 1 | 1 | 0.96
15 |  | Die Summe muß 100% sein | Summe | 100 | OK |  | 177164.2419 | 426390.5154 | 249226.2736
Ergebnis der Berechnungen:
16 | Empfohlener Umrichter |  | #VALUE!
20 | Berechnete Energie / Drosselung |  | 426390.5154 | kWh
21 | Berechnete Energie / Umrichter |  | 249226.2736 | kWh
22 | Gesamt Energieeinsparung / Jahr |  | 177164.2419 | kWh
23 | Gesamte Energiekosteneinsparung / Jahr |  | 35432.8484 | DEM
24 | Investitionskosten (nach Vorgabe) |  |  | DEM | [6 empty] | StartLine | 47 | Spannungsebene 1 |  |  | Spannungsebene 2 |  |  |  | Spannungsebene 3
25 | Direkte Rückzahlungszeit |  | 0 | Jahr(en) | [6 empty] | EndLine | 81 | 380/400/415V |  |  | 380/400/415/440/460/480/500V |  |  |  | 525/550/575/600/660/690V
* bis 480 V
26 | Bemerkungen: | [9 empty] | Motor- | Wellen- | Frequenzumrichtertyp |  |  | Frequenzumrichtertyp |  |  |  | Frequenzumrichtertyp
[11 empty] | leistung | leistung
[11 empty] | 0.75 |  | ACS 143-1K6-3 |  | * | ACS 601-0006-5 |  |  |  | NICHT LIEFERBAR
| Copyright by : |  | Keine Gewähr für Richtigkeit der Berechnung |  |  | Datum: |  |  |  |  | 1.1 |  | ACS 143-2K1-3 |  | * | ACS 601-0006-5 |  |  |  | ACS 601-0009-6
| ABB Automation Products, Standard Drives, Germany |  |  |  |  | 2026-07-31 13:24 |  |  |  |  | 1.5 |  | ACS 143-2K7-3 |  | * | ACS 601-0006-5 |  |  |  | ACS 601-0009-6
| Originally by ABB Industry OY, Finland |  | Ref. throtsav.XLS V3.0-3 1999-09-17 |  |  | 46234.5582 |  |  |  |  | 2.2 |  | ACS 143-4K1-3 |  | * | ACS 601-0006-5 |  |  |  | ACS 601-0009-6
[11 empty] | 3 |  | ACS 401-0004-3 |  | * | ACS 601-0006-5 |  |  |  | ACS 601-0009-6
[11 empty] | 4 |  | ACS 401-0005-3 |  | * | ACS 601-0006-5 |  |  |  | ACS 601-0009-6
[11 empty] | 5.5 |  | ACS 401-0006-3 |  | * | ACS 601-0009-5 |  |  |  | ACS 601-0009-6
[11 empty] | 7.5 |  | ACS 401-0009-3 |  | * | ACS 601-0011-5 |  |  |  | ACS 601-0011-6
[11 empty] | 11 |  | ACS 401-0011-3 |  | * | ACS 601-0016-5 |  |  |  | ACS 601-0016-6
[11 empty] | 15 |  | ACS 401-0016-3 |  | * | ACS 601-0020-5 |  |  |  | ACS 601-0020-6
[11 empty] | 18.5 |  | ACS 401-0020-3 |  | * | ACS 601-0025-5 |  |  |  | ACS 601-0025-6
[11 empty] | 22 |  | ACS 401-0025-3 |  | * | ACS 601-0025-5 |  |  |  | ACS 601-0030-6
[11 empty] | 30 |  | ACS 401-0030-3 |  | * | ACS 601-0030-5 |  |  |  | ACS 601-0040-6
[11 empty] | 37 |  | ACS 401-0041-3 |  | * | ACS 601-0040-5 |  |  |  | ACS 601-0050-6
[11 empty] | 45 |  | ACS 601-0050-3 |  |  | ACS 601-0050-5 |  |  |  | ACS 601-0060-6
[11 empty] | 55 |  | ACS 601-0060-3 |  |  | ACS 601-0060-5 |  |  |  | ACS 601-0070-6
[11 empty] | 60 |  | ACS 601-0070-3 |  |  | ACS 601-0070-5 |  |  |  | ACS 601-0100-6
[11 empty] | 75 |  | ACS 601-0100-3 |  |  | ACS 601-0070-5 |  |  |  | ACS 601-0100-6
[11 empty] | 83 |  | ACS 601-0100-3 |  |  | ACS 601-0100-5 WELLE 83KW |  |  |  | ACS 601-0120-6
[11 empty] | 90 |  | ACS 601-0100-3 |  |  | ACS 601-0120-5 |  |  |  | ACS 601-0120-6
[11 empty] | 100 |  | ACS 601-0120-3 |  |  | ACS 601-0120-5 |  |  |  | ACS 604-0140-6
[11 empty] | 110 |  | ACS 604-0140-3 |  |  | ACS 601-0120-5 |  |  |  | ACS 604-0140-6
[11 empty] | 132 |  | ACS 604-0140-3 |  |  | ACS 601-0140-5 |  |  |  | ACS 604-0170-6
[11 empty] | 160 |  | ACS 604-0170-3 |  |  | ACS 604-0170-5 |  |  |  | ACS 604-0210-6
[11 empty] | 200 |  | ACS 604-0210-3 |  |  | ACS 604-0210-5 |  |  |  | ACS 604-0260-6
[11 empty] | 250 |  | ACS 604-0260-3 |  |  | ACS 604-0260-5 |  |  |  | ACS 604-0320-6
[11 empty] | 265 |  | ACS 604-0320-3 |  |  | ACS 604-0320-5 |  |  |  | ACS 604-0400-6
[11 empty] | 315 |  | ACS 604-0400-3 |  |  | ACS 604-0320-5 |  |  |  | ACS 604-0400-6
[11 empty] | 335 |  | ACS 604-0400-3 |  |  | ACS 604-0400-5 |  |  |  | ACS 604-0490-6
[11 empty] | 400 |  | ACS 604-0400-3 |  |  | ACS 604-0490-5 |  |  |  | ACS 604-0490-6
[11 empty] | 450 |  | ACS 604-0490-3 |  |  | ACS 604-0490-5 |  |  |  | ACS 604-0610-6
[11 empty] | 500 |  | ACS 604-0490-3 |  |  | ACS 604-0610-5 |  |  |  | ACS 604-0610-6
[11 empty] | 560 |  | ACS 604-0610-3 |  |  | ACS 604-0610-5 |  |  |  | ACS 607-0760-6
[11 empty] | 630 |  | ACS 607-0760-3 |  |  | ACS 604-0610-5 |  |  |  | ACS 607-0760-6
[11 empty] | 710 |  | ACS 607-0930-3 |  |  | ACS 604-0760-5 |  |  |  | ACS 607-0900-6
Hauptmenü
Drucken
Graphik